## List1
Poz. | Tip | Jedinična potrošnja |  | Količina | Ukupna potrošnja |  | Mjera |  |  | Poz. | Tip | belvi | švicarac | kuhinja | tavan | SVEUKUPNO
|  | Mirovanje | Alarm |  | Mirovanje | Alarm
1 | Alarmna centrala | 0.12 | 0.02 | 1 | 0.12 | 0.02 | (A) |  |  | 1 | Alarmna centrala | 1 |  |  |  | 1
2 | Digitalni gov. tel. modul | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.04 | (A) |  |  | 2 | Digitalni gov. tel. modul | 1 |  |  |  | 1
3 | Optički detektor dima | 0.0002 | 0.001 | 1 | 0.0002 | 0.002 | (A) |  |  | 3 | Optički detektor dima |  | 1 |  |  | 1
4 | Termomaksimalni detektor | 0.0002 | 0.001 | 22 | 0.0044 | 0.022 | (A) |  |  | 4 | Termomaksimalni detektor | 15 | 4 | 3 |  | 22
5 | Dulni detektor | 0.0002 | 0.001 | 109 | 0.0218 | 0.109 | (A) |  |  | 5 | Dulni detektor | 66 | 24 | 19 |  | 109
6 | izdvijeni svjetlosni indikator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (A) |  |  | 6 | izdvijeni svjetlosni indikator |  |  | 0 |  | 0
7 | Ručni javljač | 8e-05 | 0.00016 | 20 | 0.0016 | 0.0032 | (A) |  |  | 7 | Ručni javljač | 9 | 7 | 4 |  | 20
8 | Ručni javljač vanjski | 8e-05 | 0.00016 | 4 | 0.00032 | 0.00064 | (A) |  |  | 8 | Ručni javljač vanjski | 1 |  | 3 |  | 4
9 | ulazno izlazni relejni modul | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | (A) |  |  | 9 | ulazno izlazni relejni modul |  |  |  |  | 0
10 | izdvojeni panel | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | (A) |  |  | 10 | izdvojeni panel |  |  | 0 |  | 0
11 | Sirena s bljeskalicom - unutarnja | 8e-05 | 0.024 | 15 | 0.0012 | 0.36 | (A) |  |  | 11 | Sirena s bljeskalicom - unutarnja | 9 | 3 | 3 |  | 15
12 | Sirena s bljeskalicom - vanjska | 0 | 0.029 | 5 | 0 | 0.145 | (A) |  |  | 12 | Sirena s bljeskalicom - vanjska | 2 | 1 | 2 |  | 5
|  |  |  | Σ | 0.16952 | 0.70184 | (A) |  |  | 14 | kabel JB-Y(St)Y 2x2x1 mm | 2060 | 800 | 680 |  | 3540
[10 empty] | 15 | PP ormar |  | 1 |  |  | 1
178
IM | Struja u mirovanju | 0.16952 | (A) | [12 empty] | 178
IAl | Struja u alarmu | 0.70184 | (A) |  |  |  |  | 132 | podnožja
tM | Autonomija u mirovanju | 72 | (h) | [8 empty] | 104 | 40 | 34
tAl | Autonomija u alarmu | 0.5 | (h)
Cmin | Minimalni kapacitet | 80.5% | (Ah) | [8 empty] | 102 | 40 | 714 |  | 178
CAK | Kapacitet | 15.6954 | (Ah)
C | očekivana potrošnja | C = tM * IM + tAL * (IM +IAL) |  |  | 12.6411 | (Ah)
CAK | KAPACITET | CAK = C/Cmin |  |  | 15.7033 | (Ah)

## TROŠKOVNIK
TROSKOVNIK ELEKTROTEHNICKIH RADOVA ISPORUKE I POLAGANJA VATRODOJAVNOG SUSTAVA
lnvestitor: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Lipik Građevina: ZGRADE: "BELLEVUE", "ŠVICARAC" i GOSPODARSKA ZGRADA
Za svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu je potrebno uračunati potreban montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, i konačnu dispoziciju vatrodojavnih elemenata sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta i projektanta el. instalacija.
,
R.B | OPIS RADOVA | J.M. | KOL. | J.CIJENA | IZNOS
PROJEKTIRANA OPREMA
Projektirana oprema kojom se definira kva/iteta i tehnicke karakteristike proizvoda:
A) | SUSTAV ZA DOJAVU POZARA
A1) | Oprema i materijal
1.1. | Centrala za dojavu pozara s minilano tri petlje INIM - tri petlje s do ne manje od 128 javljaca po petlji - obavezno podesavanje osjetljivosti svih javljaca sa centrale u ne manje od dva automatska režima (dnevni i nocni) - obavezno funkcija automatskog testa detektora - mogucnost umrezavanja s drugim centralama u prstenastu mrezu s tolerancijom na kvar - mogucnost ugradnje integralnog telefonskog dojavnika - mogucnost spajanja na Ethernet lokalnu racunalnu mrezu - tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku - certificirana po EN54 normi | kom | 1 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradnja protupožarnog ormarića, vanjskih dimenzija (V x Š x D) 800 x 800 x 250 mm, unutarnjih dimenzija 658 x 658 x 185 mm, izrađen od plašta protupožarne otpornosti 90 minuta i protupožarnih vrata otpornosti 60 minuta, kpl. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Telefonski dojavnik - digitalni gov. tel. modul - omogucuje centrali koristenje klasicne tel. linije - kartica upravlja (i nadzire) 2 linije i koristi najcesce koristene digitalne formate (SIA, Kontakt ID, itd.) - ima mjesta za 8 audio poruka - potpuno je upravljiva putem vlastitog mikrokontrolera, te generira poziv u nuzdi u slucaju alarma tijekom greske na CPU-u centrale - uskladen sa EN54 normama | kom | 1 |  | 0
1.4. | Analogno-adresabilni opticki detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogucnost rucnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni , posebno za nocni rezim - za rad sa novim lnim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zastita od smetnji, dvostruka zastita od prasine i insekata , zastitna mrezica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale | kom | 3 |  | 0
1.5. | Analogno-adresabilni multikriterijski vatrodojavni detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogucnost rucnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za nocni rezim - za rad sa novim lnim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zastita od smetnji, dvostruka zastita od prasine i insekata , zastitna mrezica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale | kom | 111 |  | 0
1.6. | Analogno-adresabilni termički - termomaksimalni vatrodojavni detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogucnost rucnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za nocni rezim - za rad sa novim lnim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zastita od smetnji, dvostruka zastita od prasine i insekata , zastitna mrezica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale | kom | 23 |  | 0
1.7. | Podnozje za lnim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore - opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora | kom | 152 |  | 0
1.8. | Odstojnik za nadzbuknu montazu - za montazu ispod podnozja | kom | 13 |  | 0
1.9. | Odstoinik za ulaz kabela u podnozje | kom | 13 |  | 0
1.10. | isporuka izdvojenog svjetlosnog indikatora prorade automatskog javljača požara kpl. | kom | 2 |  | 0
1.11. | Adresabilni rucni javljac pozara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset kljucem - mehanicka vizualna inidkacija aktivacije - s mogucnoscu reseta pomocu kljuca - po naredbi iz adresabilne centrale salje informaciju o stanju javljaca - visekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - radi na lnim protokolu - uqraden autoizolator - za unutarnju montažu | kom | 22 |  | 0
1.12. | Adresabilni rucni javljac pozara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset kljucem - mehanicka vizualna inidkacija aktivacije - s mogucnoscu reseta pomocu kljuca - po naredbi iz adresabilne centrale salje informaciju o stanju javljaca - visekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - radi na lnim protokolu - uqraden autoizolator - za vanjsku montažu IP67 | kom | 5 |  | 0
1.13. | Adresabilna vatrodojavna sirena s bljekalicom - napajanje iz petlje - pogodna i za vanisku ugradniu IP67 | kom | 5 |  | 0
1.14. | Adresabilna vatrodojavna sirena s bljekalicom - napajanje iz petlje - pogodna i za unutarmju ugradnju | kom | 15 |  | 0
1.15. | Ulazno-izlazni modul - 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanisko napaianie i 1 relejni izlaz | kom | 1 |  | 0
1.16. | Nadzbukna kutija za INIM module dim.100x100 x 50mm PROIZV00AC: lnim TIP KAO: S-EMB100 iii jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
1.17. | Sitni nespecificirani potrosni materijal - tipie, vide, vezice, gips, itd..... | kompl | 1 |  | 0
1.18. | Akumulator 12V 17 Ah (minimalno) | kom | 1 |  | 0
1.19. | Vatrodojavni kabel JB-Y(St)Y 1x2x1,0 mm, oklopljeni aluminijskim plastom - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 3540 |  | 0
1.20. | Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel tipa JB-H(St) H - poboljsanhi svojstava za slucaj pozara FE180 E30-90 - konstrukcija kabela: 4x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispustanja otrovnih i korozivnih plinova u slucaju po:zara - reducirana gustoca dima u slucaju pozara - ne siri plamen u okomitom snopu kabela | m | 40 |  | 0
1.21. | Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel tipa JB-H(St)H - poboljsanih svojstava za slucaj pozara FE180 E30-90 - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispustanja otrovnih i korozivnih plinova u slucaju pozara - reducirana gustoca dima u slucaju pozara - ne siri olamen u okomitom snopu kabela | m | 40 |  | 0
1.22. | Napoini kabel, NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
1.23. | Knjiga odrzavania sustava za dojavu pozara | kom | 1 |  | 0
1.24. | Putokazi za oznacavanie prilaznoq puta do vatrodoiavnih centrala | kompl | 1 |  | 0
A1) | UKUPNO - Oprema i materijal |  |  |  | 0
A2) | Radovi i usluge
2.1. | Montaza adresabilne vatrodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
Montaza adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijci ma i tiplama s uvlacenjem kabela;
Montaza kartice dojavnika adresabilne vatrodojavne centrale; Spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvodenje ozicenja unutar vatrodojavne centrale. Stavka obuhvaća i ugradnju PP ormara
2.2. | Montaza podnožja i spajanje podnozja vatrodojavnog detektora na liniiu | kom | 152 |  | 0
2.3. | Montaza odstojnika za podnozje vatrodojavnog detektora i uvlacenje cijevi i kabela | kom | 13 |  | 0
2.4. | Montaza javljaca pozara na podnozje i adresiranje detektora | kom | 152 |  | 0
2.5. | Montaza i spajanje rucnog javljača požara za unutarnju ugradnju i adresiranje | kom | 22 |  | 0
2.5. | Montaza i spajanje rucnog javljača požara za vanjsko instaliranje i adresiranje | kom | 5 |  | 0
2.6. | Montaza i spajanje unutarnje vatrodojavne sirene | kom | 15 |  | 0
2.7. | Montaza i spajanje vanjske vatrodojavne sirene tiplama i vijcima | kom | 5 |  | 0
2.8. | Montaza i spajanje izlazno-ulaznog kontrolnog modula. | kom | 1 |  | 0
2.9. | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljacu, sireni ili kanalu modula | kom | 187 |  | 0
2.10. | Dobava potrebnih oznaka i oznacavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 187 |  | 0
2.11. | lzrada protupozarnog brtvljenja - na probojima izmedu pozarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuce klase vatrootpornosti i oznacavanje mjesta protupozarnog brtvljenja (za sve vrste kabela jake i slabe struje) | kom | 4 |  | 0
2.12. | lzrada tehnicke dokumentacije izvedenog stania sustava | kompl | 1 |  | 0
2.13. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlastene tvrtke - cijena izrazena po pojedinoj ispitnoj tocki - ukljucuje izdavanje uvjerenja | kom | 187 |  | 0
2.14. | Busenje proboja 0 24 mm kroz zidove debljine do 400 mm i isporuka i polaganje čelične cijevi kao mehaničke zaštite (l = do 40 mm, promjera do 50 mm) kpl. | kom | 3 |  | 0
2.15. | Polaganje vatrodojavnog i ostalih kabela zidom i stropom, ukljucivo s dobavom i polaganjem PNT cijevi i/ili PVC cijevi i/ili kanalica i/ili negorivih obujmica (u ovisnosti o tipu kabela koji se polaze) te ostalog potrebnoq instalaciiskog materijala. | m | 3540 |  | 0
2.16. | Polaganje vatrodojavnog i ostalih kabela ovješen na čeličnu žicu sa zategama između objekata, ukljucivo s dobavom i polaganjem pribora za ovješenje i zatezanje, PVC cijevi otporne na atmosferilije i/ili negorivih obujmica (u ovisnosti o tipu kabela koji se polaze) te ostalog potrebnoq instalaciiskog materijala. | m | 40 |  | 0
2.17. | lzrada plana prilaznog puta do prostorije vatrodojavne centrale, komplet sa oznacavaniem puta unutar gradevine | kompl | 1 |  | 0
2.18. | Obuka korisnika za rukovanje sustavom - ukljucivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kompl | 1 |  | 0
A2) | UKUPNO - Radovi i usluge |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A1) | Oprema i materijal | € |  | 0
A2) | Radovi i usluge | € |  | 0
UKUPNO SUSTAV ZA DOJAVU POZARA: |  | € |  | 0
PDV: |  | € |  | 0
SVEUKUPNO SUSTAV ZA DOJAVU POZARA (sa PDV-om): |  | € |  | 0

## List3
INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD MUNJE
Isporučiti materijal i izvesti uzemljivač trakom 25x4 mm položenom u temelj građevine kpl. sa svim spojnim i montažnim materijalom. Stavka obuhvaća izvode za mjerne spojeve, vanjske metalne mase i slivnike. | m | 240 | 9 | 2160
Isporuka i instaliranje p/ž mjerni spoj kpl. sa mjernim spojem i ostalim spojnim i montažnim materijaloM. | kom | 8 | 50 | 400
Izvesti elektro zavarivanje trake uz čeličnu krocnu konstrukciju, duljina vara minimalno 10 cm - dvostrano, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 5 | 20 | 100
Isporuka i polaganje Al žicefi 8 mm od MS do krova i po kosini krova kpl. sa okapnim prstenom, stezaljkom za oluk, križnom spojnicom za spoj na krovni vod, krovnim nosačima za predmetni pokrov i ostalim spojnim i montažnim materijalom. | m1 | 260 | 14 | 3640
Ispitivanje instalacije i formiranje revizone knjige. | kpl | 1 | 130 | 130
UKUPNO G: |  |  |  | 6430
OPIS | Jedinica | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO